PROJETO

MODERNIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS E PRAÇA DA RODOVIÁRIA, COM INSTALAÇÃO DE BRAÇOS LONGOS EQUIPADOS COM LUMINÁRIAS LED NA SEDE E DISTRITO DO MUNICÍPIO DE SELVÍRIA/MS, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

## A P R E S E N T A Ç Ã O

1 - OBJETIVO

2 - CARACTERÍSTICAS

3 - ALIMENTAÇÃO

4 - RELAÇÃO DE CARGAS

5 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

6 - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

7 - COMPOSIÇÃO DO BDI

8 - DESENHO DO PROJETO

## MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETIVO

O objetivo do presente projeto elétrico é substituições dos conjuntos de luminárias com lâmpadas vapor sódio/metálica de 70, 250W e acessórios, por luminárias de alta eficiência com tecnologia LED de 50, 100, 150 E 180W, melhorando o conforto visual das pessoas que venham trafegar nos logradouros e na praça da rodoviária. Além disso irá proporcionar a redução no consumo de energia elétrica e a melhora na uniformidade do fluxo luminoso bem como a capacidade da fidelidade da reprodução das cores dos objetos e ainda a redução da manutenção dos equipamentos, garantido pelos fabricantes dos equipamentos por no mínimo 5 anos por defeito de fabricação e o desvanecimento causado pelo uso dos mesmos.  Os equipamentos a serem substituídos estão localizados em diversos logradouros e na praça da rodoviária do centro e bairros da sede e distrito do município de Selvíria/MS, de propriedade da Prefeitura Municipal, conforme abaixo.

2 - CARACTERÍSTICAS:

2.1 – IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

2.1.1 – Para os diversos logradouros da rede de iluminação pública, será feita a implantação de braços e luminárias, bem como a substituição de todas as luminárias com lâmpadas vapor sódio de 70 e 250W e acessórios onde existem, por luminárias LED de 50 e 100W, conforme especificações (*) e (**), conforme mostra no projeto anexo.

Além da instalação também deverão serem trocados os braços curtos e demais equipamentos que estejam fora das especificações, por braço curvo de aço galvanizado a fogo tubular com 2,92 metros de projeção e espessura da parede de 3,0+/-0,05mm com diâmetro externo ø=48mm, conforme modelo em detalhes do projeto

As luminárias deverão ser em LED do tipo modular, sendo estas compostas de tomada incorporada ao corpo para acoplamento e ligação de relé fotoelétrico.

2.1.2 – Para as avenidas e praça com postes de aço curvo duplo e reto de três ou quatro pétalas ao topo de até 12 metros de altura, serão feitas as substituições de todas as luminárias com lâmpadas vapor sódio/metálico de 250W e acessórios, por luminárias LED de 100, 150 e 180W, conforme especificação (**) e de acordo com o projeto anexo. Ainda nos postes de quatro pétalas, estes deverão ser substituídos os conjuntos de luminárias tipo pétalas, por suportes tubulares encaixe ao topo do poste D=60,30mm para instalação de 3 e 4 luminárias com encaixe D=48,00mm.

Obs.: As luminárias não necessitam de tomadas incorporadas ao corpo, por serem acionadas por comando em grupo existentes (quadro de comandos).

2.1.4 – RELATÓRIO DE MATERIAIS POR LOGRADOUROS E PRAÇA DA RODOVIÁRIA, DE ACORDO COM PLANILHA.

### Em anexo

2.2 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL EM CANTEIRO CENTRAL DAS AVENIDAS.

2.2.1 – AVENIDAS JOÃO SELVÍRIO DE SOUZA.

Será feita a implantação de postes de aço galvanizado a fogo do tipo cônico reto duplo com 10m de altura, engastados diretamente ao solo, com base concretada, equipados com 2 braços decorativos tipo asa de borboleta, sendo 21 (vinte e uma) unidades nos canteiros centrais da referida avenida, equipados com Luminárias Pública de LED com potência de 180W com sistema, conforme especificação (****).

Ainda nesta avenida na rotatória com a Av. Rotary Club, deverá ser implantado 01 poste de aço galvanizado a fogo do tipo cônico reto, com suporte ao topo para 4 luminárias de 150W, conforme especificação (***).

As redes de energia elétrica de baixa tensão serão subterrâneas, com cabo de cobre tipo sintenax, com isolação para 1000V, acomodado em eletrodutos corrugados de Polietileno de alta densidade com cabo guia, (salvo nas travessias onde serão utilizados eletrodutos de ferro galvanizado) com bitolas conforme cabos utilizados, que ficarão a uma profundidade de 50 cm do nível do solo. As bitolas dos condutores foram determinadas através de cálculo de capacidade de condução de corrente (ampacidade) e queda de tensão. Os acionamentos dos circuitos serão feitos através de chaves magnéticas automático tipo contactoras de potência dimensionada de acordo com a capacidade de condução de corrente do circuito e instaladas em um quadro de comando acoplada no poste existente da rede de energia elétrica de baixa tensão, acionada através de um relê fotocélula tipo NF de 5A-220V. As proteções deverão ser através de disjuntores tripolar dimensionado de acordo com a carga de cada circuito. As conexões serão feitas em caixas de passagens pré-moldadas de 0,30x0,30x0,40m com tampa, e pedra britada n. 02 nos fundos, que ficará a uma profundidade de 20 cm do nível do solo. As conexões dos condutores serão feitas através de conectores tipo split-boot, e serão isolados com fita isolante auto fusão com aro mínimo de 3 (três) camadas.

2.2.2 – AVENIDA CAPITÃO CELSO BATISTA.

Será feita a implantação de postes de aço galvanizado a fogo do tipo cônico reto duplo com 10m de altura, engastados diretamente ao solo, com base concretada, equipados com 2 braços decorativos tipo asa de borboleta, sendo 34 (trinta e quatro) unidades nos canteiros centrais da referida avenida, equipados com Luminárias Pública de LED com potência de 180W com sistema, conforme especificação (****).

As redes de energia elétrica de baixa tensão serão subterrâneas, com cabo de cobre tipo sintenax, com isolação para 1000V, acomodado em eletrodutos corrugados de Polietileno de alta densidade com cabo guia, (salvo nas travessias onde serão utilizados eletrodutos de ferro galvanizado) com bitolas conforme cabos utilizados, que ficarão a uma profundidade de 50 cm do nível do solo. As bitolas dos condutores foram determinadas através de cálculo de capacidade de condução de corrente (ampacidade) e queda de tensão. Os acionamentos dos circuitos serão feitos através de chaves magnéticas automático tipo contactoras de potência dimensionada de acordo com a capacidade de condução de corrente do circuito e instaladas em um quadro de comando acoplada no poste existente da rede de energia elétrica de baixa tensão, acionada através de um relê fotocélula tipo NF de 5A-220V. As proteções deverão ser através de disjuntores tripolar dimensionado de acordo com a carga de cada circuito. As conexões serão feitas em caixas de passagens pré-moldadas de 0,30x0,30x0,40m com tampa, e pedra britada n. 02 nos fundos, que ficará a uma profundidade de 20 cm do nível do solo. As conexões dos condutores serão feitas através de conectores tipo split-boot, e serão isolados com fita isolante auto fusão com aro mínimo de 3 (três) camadas.

2.2.3 – AVENIDAS JAMIL KAUÁS.

Será feita a implantação de postes de aço galvanizado a fogo do tipo cônico reto com 10m de altura, engastados diretamente ao solo, com base concretada, composto de suportes ao topo para fixação de três luminárias, sendo 24 (vinte e quatro) unidades nos canteiros centrais da referida avenida, equipados com Luminárias Pública de LED com potência de 150W com sistema, conforme especificação (***).

As redes de energia elétrica de baixa tensão serão subterrâneas, com cabo de cobre tipo sintenax, com isolação para 1000V, acomodado em eletrodutos corrugados de Polietileno de alta densidade com cabo guia, (salvo nas travessias onde serão utilizados eletrodutos de ferro galvanizado) com bitolas conforme cabos utilizados, que ficarão a uma profundidade de 50 cm do nível do solo. As bitolas dos condutores foram determinadas através de cálculo de capacidade de condução de corrente (ampacidade) e queda de tensão. O acionamento dos circuitos serão feitos através de chaves magnéticas automática tipo contactoras de potência dimensionada de acordo com a capacidade de condução de corrente do circuito e instaladas em um quadro de comando acoplada no poste existente da rede de energia elétrica de baixa tensão, acionada através de um relê fotocélula tipo NF de 5A-220V, protegido por um disjuntor tripolar dimensionado de acordo com a carga do circuito. As conexões serão feitas em caixas de passagens pré-moldadas de 0,30x0,30x0,40m com tampa, e pedra britada n. 02 nos fundos, que ficará a uma profundidade de 20 cm do nível do solo. As conexões dos condutores serão feitas através de conectores tipo split-boot, e serão isolados com fita isolante auto fusão com aro mínimo de 3 (três) camadas.

2.3 - ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS DE 50W:

(*) As referidas luminárias deverão apresentar as seguintes especificações mínimas:

Fabricação utilizando tecnologia LED (Light Emitting Diode) fabricada em alumínio injetado de espessura mínima 2mm; refrator em vidro plano temperado IK08, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos, com temperatura da cor 5000K e índice de reprodução de cor mínimo de IRC>70; montados em placa de circuito impresso do tipo Metal Core Printed Board (MCPCB), devido sua característica de melhor condutividade térmica; potência máxima da luminária de 50W; com eficiência luminosa superior a 110Lm/W; deverá fornecer fluxo luminoso total mínimo de 5.500 Lm; conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°C a +50°C, e média ambiente não superior a +25ºC, num período de 24hs;  a fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,95; deverá ter eficiência superior a 92%, tensão de operação entre  90V a 277V, com distorção harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, em conformidade com a IEC 61000-3;

Deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 50.000 horas. Fixação em ponta de braço de diam. 48-60mm; parafusos de fixação em aço inoxidável, dimensões externas máxima 347x387x115mm; peso total 4,1 kg, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação; Produto deverá ser testado de acordo com os seguintes normas: – NBR IEC 60598-1: 2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção). – NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública –Requisitos particulares. – ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS:

Deverá atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, cutoff. Produto deverá ser testado de acordo com as seguintes normas: LED confome IESNA LM-80-08 – IESNA Approved Method for Measuring Lúmen Maintenance of LED Lighting Sources; NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção).; NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento (Classificação); ABNT NBR 5123:1998 – Relé Fotoelétrico e Tomada para Iluminação – Especificação e Método de Ensaio. Deverá ser apresentado os seguintes ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO:

– Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento.

– Ensaio de Vibração.

– Ensaio de Fotometria.

– Ensaio de Resistência ao Vento.

– Ensaio de vida dos LED – LM80/TM21.

– Ensaio de durabilidade e térmico.

– Ensaio de Rigidez e Isolação Elétrica.

– Resistencia Impacto Mecânico (IK08)

2.4 - ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS DE 100W:

(**) As referidas luminárias deverão apresentar as seguintes especificações mínimas:

Fabricação utilizando tecnologia LED (Light Emitting Diode) fabricada em alumínio injetado de espessura mínima 2mm; refrator em vidro plano temperado IK08, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos, com temperatura da cor 5000K e índice de reprodução de cor mínimo de IRC>70; montados em placa de circuito impresso do tipo Metal Core Printed Board (MCPCB), devido sua característica de melhor condutividade térmica; potência máxima da luminária de 100W; com eficiência luminosa superior a 110Lm/W; deverá fornecer fluxo luminoso total mínimo de 11.000Lm; conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°C a +50°C, e média ambiente não superior a +25ºC, num período de 24hs;  a fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,95; deverá ter eficiência superior a 92%, tensão de operação entre  90V a 277V, com distorção harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, em conformidade com a IEC 61000-3;

Deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 50.000 horas. Fixação em ponta de braço de diam. 48-60mm; parafusos de fixação em aço inoxidável, dimensões externas máxima 425x354x100mm; peso total 4,9 kg, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação; Produto deverá ser testado de acordo com os seguintes normas: – NBR IEC 60598-1: 2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção). – NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública –Requisitos particulares. – ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS:

Deverá atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, cutoff. Produto deverá ser testado de acordo com as seguintes normas: LED confome IESNA LM-80-08 – IESNA Approved Method for Measuring Lúmen Maintenance of LED Lighting Sources; NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção).; NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento (Classificação); ABNT NBR 5123:1998 – Relé Fotoelétrico e Tomada para Iluminação – Especificação e Método de Ensaio. Deverá ser apresentado os seguintes ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO:

– Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento.

– Ensaio de Vibração.

– Ensaio de Fotometria.

– Ensaio de Resistência ao Vento.

– Ensaio de vida dos LED – LM80/TM21.

– Ensaio de durabilidade e térmico.

– Ensaio de Rigidez e Isolação Elétrica.

– Resistencia Impacto Mecânico (IK08)

2.5 - ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS DE 150W:

(***) As referidas luminárias deverão apresentar as seguintes especificações mínimas:

Fabricação utilizando tecnologia LED (Light Emitting Diode) fabricada em alumínio injetado de espessura mínima 2mm; refrator em vidro plano temperado IK08, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos, com temperatura da cor 5000K e índice de reprodução de cor mínimo de IRC>70; montados em placa de circuito impresso do tipo Metal Core Printed Board (MCPCB), devido sua característica de melhor condutividade térmica; potência máxima da luminária de 150W; com eficiência luminosa superior a 110Lm/W; deverá fornecer fluxo luminoso total mínimo de 16.500Lm; conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°C a +50°C, e média ambiente não superior a +25ºC, num período de 24hs;  a fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,95; deverá ter eficiência superior a 92%, tensão de operação entre  90V a 277V, com distorção harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, em conformidade com a IEC 61000-3;

Deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 50.000 horas. Fixação em ponta de braço de diam. 48-60mm; parafusos de fixação em aço inoxidável, dimensões externa máxima 440x207x183mm; peso total 3,9 kg, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação; Produto deverá ser testado de acordo com os seguintes normas: – NBR IEC 60598-1: 2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção). – NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública –Requisitos particulares. – ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS:

Deverá atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, cutoff. Produto deverá ser testado de acordo com as seguintes normas: LED confome IESNA LM-80-08 – IESNA Approved Method for Measuring Lúmen Maintenance of LED Lighting Sources; NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção).; NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento (Classificação); ABNT NBR 5123:1998 – Relé Fotoelétrico e Tomada para Iluminação – Especificação e Método de Ensaio. Deverá ser apresentado os seguintes ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO:

– Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento.

– Ensaio de Vibração.

– Ensaio de Fotometria.

– Ensaio de Resistência ao Vento.

– Ensaio de vida dos LED – LM80/TM21.

– Ensaio de durabilidade e térmico.

– Ensaio de Rigidez e Isolação Elétrica.

– Resistencia Impacto Mecânico (IK08)

2.6 - ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS DE 180W:

(****) as referidas luminárias deverão apresentar as seguintes especificações mínimas:

Fabricação utilizando tecnologia LED (Light Emitting Diode) fabricada em alumínio injetado de espessura mínima 2mm; refrator em vidro plano temperado IK08, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos, com temperatura da cor 5000K e índice de reprodução de cor mínimo de IRC>70; montados em placa de circuito impresso do tipo Metal Core Printed Board (MCPCB), devido sua característica de melhor condutividade térmica; potência máxima da luminária de 180W; com eficiência luminosa superior a 110Lm/W; deverá fornecer fluxo luminoso total mínimo de 19.800Lm; conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°C a +50°C, e média ambiente não superior a +25ºC, num período de 24hs;  a fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,95; deverá ter eficiência superior a 92%, tensão de operação entre  90V a 277V, com distorção harmônica total de corrente, THD ≤ 10%, em conformidade com a IEC 61000-3;

Deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 50.000 horas. Fixação em ponta de braço de diam. 48-60mm; parafusos de fixação em aço inoxidável, dimensões externas máxima 440x207x183mm; peso total 3,9 kg, garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação; Produto deverá ser testado de acordo com os seguintes normas: – NBR IEC 60598-1: 2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção). – NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública –Requisitos particulares. – ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento

REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS:

Deverá atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, cutoff. Produto deverá ser testado de acordo com as seguintes normas: LED confome IESNA LM-80-08 – IESNA Approved Method for Measuring Lúmen Maintenance of LED Lighting Sources; NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção).; NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento (Classificação); ABNT NBR 5123:1998 – Relé Fotoelétrico e Tomada para Iluminação – Especificação e Método de Ensaio. Deverá ser apresentado os seguintes ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO:

– Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento.

– Ensaio de Vibração.

– Ensaio de Fotometria.

– Ensaio de Resistência ao Vento.

– Ensaio de vida dos LED – LM80/TM21.

– Ensaio de durabilidade e térmico.

– Ensaio de Rigidez e Isolação Elétrica.

– Resistencia Impacto Mecânico (IK08)

3 – ALIMENTAÇÃO:

3.1 – SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO EXISTENTE

3.1.1 - A alimentação das luminárias LED de 50 e 100W, serão feitas através de instalação de cabos de cobre flexíveis com isolação em PVC para 750V – 2,50mm² singelos dentro do braço e conectado diretamente ao condutor da rede de energia elétrica da concessionária local, seja ela nu ou protegida com conectores apropriados.

Obs.: onde houver sistema de comando em grupo, este deverão ser desativados e instalados relés individuais e ligados diretamente as fases da rede para o acionamento das luminárias.

3.2 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TIPO ORNAMENTAL NOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS

Para todas as avenidas, deverão ser instalados para cada circuito 01 quadro de comandos no próprio poste de derivação da rede de energia elétrica de baixa tensão com sistema de medição do tipo CP-Rede.

4 - RELAÇÃO DE CARGAS:

4.1 – INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED DE 50W, 100W, 150W e 180W NAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇA DA SEDE E DISTRITO (SUBSTITUIÇÃO).

| CARGAS A INSTALAR: |  |
| --- | --- |
| 66 Luminárias LED de 50W | 3.300 W |
| 341 Luminárias LED de 100W | 34.100 W |
| 62 Luminárias LED de 150W | 9.300 W |
| 90 Luminárias LED de 180W | 16.200 W |
| TOTAL DESTA DEMANDA A INSTALAR | 62.900 W |

4.3 – IMPLANTAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED DE 150W E 180W EM AVENIDAS DA SEDE.

| CARGAS A INSTALAR: |  |
| --- | --- |
| 76 Luminárias LED de 150W | 11.400 W |
| 84 Luminárias LED de 180W | 15.120 W |
| TOTAL DESTA DEMANDA A INSTALAR | 26.520 W |

5 –PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

### Em anexo

6 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

### Em anexo

7 – COMPOSIÇÃO DO BDI

### Em anexo

8 – DESENHO DO PROJETO

### Em anexo

Selvíria/MS, Setembro de 2019.